	压力温度基准表

	压力、温度基准表
　　阀门的压力温度等级是在指定温度下，用表压表示的最高作用工作压力，当温度升高时，许用工作压力随之降低。为使用户能正确选用所需阀门，避免损失，按照国家GB12224—89标准的有关规定，特列各种材料的压力温度等级表。如下：

钢材型号

介质最高温度(℃)

碳钢WCB

200

250

300

350

400

425

435

445

455

-

-

-

-

-

铬钼钢(1Cr5mov)

200

320

450

490

500

510

515

520

535

545

-

-

-

-

铬钼钒钢(1Cr1mov)

200

320

450

510

520

530

540

550

560

570

-

-

-

-

铬镍钛钢(1Cr18Ni9Ti)

200

300

400

480

520

560

590

610

630

640

660

675

695

700

公称压力PN(Mpa)

试验压力PS(Mpa)

工作压力(MPa)

1.6

2.4

1.6

1.4

1.25

1.1

1

0.9

O.8

O.7

0.64

O.56

0.5

O.45

O.4

0.36

2.5

3.8

2.5

2.2

2

1.8

1.6

1.4

1.25

1.1

1

O.

O.8

O.7

0.64

O.56

4

6

4

3.6

3.2

2.8

2.5

2.2

2

1.8

1.6

1.4，

1.25

1.1

1

O.9

6.4

9.6

6.4

5.6

5

4.5

4

3.6

3.2

2.8

2.5

2.2

2

1.8

1.6

1.4

10

15

10

9

8

7.1

6.4

5.6

5

4.5

4

3.6

3.2

2.8

2.5

2.2

16

24

16

14

12.5

11.2

10

9

8

7.1

6.4

5.6

5

4.5

4

3.6

20

30

20

18

16

14

12.5

11.2

10

9

8

7.1

6.4

5.6

5

4.8

25

38

25

22.5

20

18

16

14

12.5

11.5

10

9

8

7

6.4

5.6

32

48

32

28

25

225

20

18

16

14

12.5

11.2

10

9

8

7.1

40

56

40

36

32

28

25

22.5

20

18

16

14

12.5

11.2

10

9

50

70

50

45

40

36

32

28

25

22.5

20

18

16

14

12.5

11.2


■适用规范
　　本厂阀门是按国内外的先进标准要求设计制造，密封安全可靠，性能优良。工作温度-40～425(碳钢)、-40～200℃(不锈钢)的各种管路上使用，本系列阀门用于截断或接通管路中的介质，可适用水、蒸气、油品、硝酸、强氧化性质及尿素等多种介质。客户根据需要按下表选用本厂系列阀门：

主体材料

HT200

WCB

阀杆及内件材料

2Cr13

2Cr13

密封面材料

丁腈橡胶X

聚四氟乙烯F

合金钢H

丁腈橡胶X

聚四氟乙烯F

合金钢H

适用介质

水、蒸汽、油品、空气等

适用温度(℃)
-10～80

-20～150

-20～250

-10～80

-20～150

-40～425

主体材料

ZG1Cr18Ni9Ti

CF8(304)

CF3(304)L

CN7M

CF8M(316)

CF3M(316L)

主体材料

本体(w)或硬质合金(Y)

阀杆及内件材料

1Cr18Ni9Ti

0Cr19Ni9(304)

00Cr19Ni11(304L)

CN7M

0Cr17Ni12M02(316)

00Cr17Ni14M02(3161)

适用介质

硝酸等腐蚀性介质

强氧化性介质

醋酸等腐蚀性介质

尿素等腐蚀性介质

适用温度(℃)
-40～200

 

　　客户选用本系列产品若超出该温度和介质范围．请在订货时注明，以便设计和制造




