	消防系统应用减压阀分区存在的问题

	

	 减压阀应用于给水工程，已有数十年的历史。数十年来，通过工程技术人员的不懈努力，减压阀在给水工程的应用中不断得到完善和发展--由最初的机械减压，只减动压，不减静压，发展到目前的利用压力平衡原理减压，既减动压，又减静压。由单一的减压方式，发展到目前多元的减压方式。减压阀无论在外部形式或内部结构方面均发生了很大的变化。 

减压阀由于安装简便，占用空间少，操作灵活，可根据不同的需要任意调整阀后压力以满足使用上的要求，目前在管道工程(特别是给水管道工程)中得到广泛的应用。 

减压阀属于精密阀门。无论是比例式减压阀或平衡式减压阀、先导式减压阀，均是利用压力平衡的原理来进行工作的，阀前的压力流体通过压力平衡孔或压力平衡引导管进入阀腔，控制阀后的压力以达到减压的目的。 

在高层建筑生活给水、消防供水系统中，为了减少加压水泵房面积、降低设备投资、简化系统，设计人往往利用减压阀进行系统的竖向分区。 

在生活给水系统中，由于对生活水水质要求较高，水中不允许有杂质存在，管道中设置减压阀，利用减压阀减压供水不会有什么问题。但为了安全起见，在减压阀前需要设置管道过滤器，阻隔万一存在于管道中的杂质，以免杂质堵塞压力平衡孔或压力平衡引导管造成减压阀动作失灵。 

在消防给水系统中，我们对消防用水的水质要求是不高的，水中允许杂质的存在。在消防给水系统管道的选材方面，为了满足系统的压力要求和耐温要求，目前一般选用镀锌钢管或镀锌无缝钢管。由于消防系统管道中的水长期处于相对静止的状态，水中的氢、氧离子对管内壁会造成腐蚀，引起管内壁镀锌层的剥落。因此，虽说消防水池储存的消防水可能是较为干净的市政自来水，但消防系统一旦动作，从管道中喷出来的水就不一定是干净的水，往往是带有较多杂质的铁锈水。消防给水系统管道中设减压阀，会因杂质的堵塞而导致减压阀的动作失灵，使减压阀后管道水流不畅或超压。在减压阀前设置管道过滤器，则因过滤器所带滤网面积极其有限，而消防系统管道中所存在的杂质较多，十分容易引起过滤器的堵塞，致使通过减压阀的流量无法满足设计流量的要求。新安装的管道系统，由于根据管道安装、验收规程，竣工前施工人员要对所有安装管道进行冲洗，对所有的阀门、管道、管道附件都要进行细致的检查，加上系统新装管道内壁腐蚀不严重，采用减压阀分区设置方式，对系统的运行不会造成太大的影响。但工程竣工验收、投入使用以后，随着使用时间的延长，管内壁的腐蚀将会逐渐加重，管道内壁镀锌层剥落，水中的杂质逐渐增加，对系统的运行就会造成很大的影响。虽然按照防火责任制的要求，使用者将会定期对消防系统进行检查、试验，但这种检查和试验都是局部的、小范围的。检查试验时，消火栓系统的流量要求、工作时间要求、自动喷水灭火系统作用面积下喷头同时动作的要求，均与实际火灾对系统工作的要求存在很大的差距。系统工作时用水量越大，管道中流速越大，时间越长，管道内壁腐蚀层的剥落就会越严重，对减压阀、对管道过滤器造成的影响就越大。平时对消防系统进行的低强度的检查、试验，往往不容易发现问题，这更成为系统正常工作的隐患。 

通过以上的分析，希望能引起设计人员和消防管理人员的注意。笔者主张高层建筑中的消防供水 系统(包括消火栓供水系统和自动喷水灭火系统)，在需要对系统进行竖向分区时，应尽量避免采用减压阀进行减压分区。因减压阀一旦失灵，减压阀后的整个消防分区系统将会受到影响。 

当建筑物不是很高(地面以上不超过100m高度的建筑)时，消防供水系统竖向分区一般不会超过三个，最有效、最安全的竖向供水分区应是并联供水分区。即采用不同扬程的水泵，分别向各个竖向分区系统管网供水。由于各分区相对独立，供水的安全性能得到保障，各分区供水的压力也能得到有效的控制。近年来，国内多家水泵厂相继推出多出口消防水泵，在减少设备数量、缩小泵房面积的前提下，使并联分区供水更为现实。超过100m的高层建筑，除采用并联分区供水的方式以外，也可以利用高层建筑中间的避难层设置水泵，采用水泵串联加压的分区供水方式。
减压阀应用于给水工程，已有数十年的历史。数十年来，通过工程技术人员的不懈努力，减压阀在给水工程的应用中不断得到完善和发展--由最初的机械减压，只减动压，不减静压，发展到目前的利用压力平衡原理减压，既减动压，又减静压。由单一的减压方式，发展到目前多元的减压方式。减压阀无论在外部形式或内部结构方面均发生了很大的变化。 

减压阀由于安装简便，占用空间少，操作灵活，可根据不同的需要任意调整阀后压力以满足使用上的要求，目前在管道工程(特别是给水管道工程)中得到广泛的应用。 

减压阀属于精密阀门。无论是比例式减压阀或平衡式减压阀、先导式减压阀，均是利用压力平衡的原理来进行工作的，阀前的压力流体通过压力平衡孔或压力平衡引导管进入阀腔，控制阀后的压力以达到减压的目的。 

在高层建筑生活给水、消防供水系统中，为了减少加压水泵房面积、降低设备投资、简化系统，设计人往往利用减压阀进行系统的竖向分区。 

在生活给水系统中，由于对生活水水质要求较高，水中不允许有杂质存在，管道中设置减压阀，利用减压阀减压供水不会有什么问题。但为了安全起见，在减压阀前需要设置管道过滤器，阻隔万一存在于管道中的杂质，以免杂质堵塞压力平衡孔或压力平衡引导管造成减压阀动作失灵。 

在消防给水系统中，我们对消防用水的水质要求是不高的，水中允许杂质的存在。在消防给水系统管道的选材方面，为了满足系统的压力要求和耐温要求，目前一般选用镀锌钢管或镀锌无缝钢管。由于消防系统管道中的水长期处于相对静止的状态，水中的氢、氧离子对管内壁会造成腐蚀，引起管内壁镀锌层的剥落。因此，虽说消防水池储存的消防水可能是较为干净的市政自来水，但消防系统一旦动作，从管道中喷出来的水就不一定是干净的水，往往是带有较多杂质的铁锈水。消防给水系统管道中设减压阀，会因杂质的堵塞而导致减压阀的动作失灵，使减压阀后管道水流不畅或超压。在减压阀前设置管道过滤器，则因过滤器所带滤网面积极其有限，而消防系统管道中所存在的杂质较多，十分容易引起过滤器的堵塞，致使通过减压阀的流量无法满足设计流量的要求。新安装的管道系统，由于根据管道安装、验收规程，竣工前施工人员要对所有安装管道进行冲洗，对所有的阀门、管道、管道附件都要进行细致的检查，加上系统新装管道内壁腐蚀不严重，采用减压阀分区设置方式，对系统的运行不会造成太大的影响。但工程竣工验收、投入使用以后，随着使用时间的延长，管内壁的腐蚀将会逐渐加重，管道内壁镀锌层剥落，水中的杂质逐渐增加，对系统的运行就会造成很大的影响。虽然按照防火责任制的要求，使用者将会定期对消防系统进行检查、试验，但这种检查和试验都是局部的、小范围的。检查试验时，消火栓系统的流量要求、工作时间要求、自动喷水灭火系统作用面积下喷头同时动作的要求，均与实际火灾对系统工作的要求存在很大的差距。系统工作时用水量越大，管道中流速越大，时间越长，管道内壁腐蚀层的剥落就会越严重，对减压阀、对管道过滤器造成的影响就越大。平时对消防系统进行的低强度的检查、试验，往往不容易发现问题，这更成为系统正常工作的隐患。 

通过以上的分析，希望能引起设计人员和消防管理人员的注意。笔者主张高层建筑中的消防供水 系统(包括消火栓供水系统和自动喷水灭火系统)，在需要对系统进行竖向分区时，应尽量避免采用减压阀进行减压分区。因减压阀一旦失灵，减压阀后的整个消防分区系统将会受到影响。 

当建筑物不是很高(地面以上不超过100m高度的建筑)时，消防供水系统竖向分区一般不会超过三个，最有效、最安全的竖向供水分区应是并联供水分区。即采用不同扬程的水泵，分别向各个竖向分区系统管网供水。由于各分区相对独立，供水的安全性能得到保障，各分区供水的压力也能得到有效的控制。近年来，国内多家水泵厂相继推出多出口消防水泵，在减少设备数量、缩小泵房面积的前提下，使并联分区供水更为现实。超过100m的高层建筑，除采用并联分区供水的方式以外，也可以利用高层建筑中间的避难层设置水泵，采用水泵串联加压的分区供水方式。

 




