	法兰标准

	PN0.25-PN0.6MPa蝶阀专用法兰连接尺寸 
Connecting dimension of special purpose flange 
通径(DN)
D
D1
D2
D3
D4
b
f
Z-Φd
H
50
140
110
88
50
16
3
4-14
10
65
160
130
108
65
16
3
4-14
11
80
190
150
124
78
18
3
4-18
12
100
210
170
144
97
18
3
4-18
12
125
240
200
174
122
20
3
8-18
14
150
265
225
199
147
20
3
8-18
15
200
320
280
254
195
22
3
8-18
16
250
375
335
309
235
24
3
12-18
17
300
440
395
363
280
24
4
12-22
18
350
490
445
413
328
247
4
12-22
20
400
540
495
463
380
24
4
16-22
22
450
595
550
518
428
24
4
16-22
23
500
645
600
568
480
26
4
20-22
24
600
755
705
667
580
26
5
20-26
25
700
860
810
772
675
26
5
24-26
27
800
975
920
848
775
26
5
24-30
30
900
1075
1020
978
875
26
5
24-30
32
1000
1175
1120
1078
975
26
5
28-30
34
1200
1405
1340
1295
1165
38
5
32-33
40
1400
1630
1560
1510
1365
32
5
36-36
44
1600
1830
1760
1710
34
5
40-36
50
PN0.25 1200
1375
1320
1280
1165
26
5
32-30
23
PN0.25 1400
1575
1520
1480
1365
26
5
36-30
24
PN0.25 1600
1790
1730
1690
26
5
40-30
25

PN1.0MPa蝶阀专用法兰连接尺寸
Connecting dimension of special purpose flange 
通径(DN)
D
D1
D2
D3
D4
b
f
Z-Φd
H
50
165
125
99
50
20
3
4-14
10
65
185
145
118
65
20
3
4-14
10
80
200
160
132
78
20
3
8-18
10
100
220
180
156
97
22
3
8-18
11
125
250
210
184
122
22
3
8-18
11
150
285
240
211
147
24
3
8-22
12
200
340
295
266
195
24
3
8-22
12
250
395
350
319
235
26
3
12-22
14
300
445
400
370
280
26
4
12-22
14
350
202
460
429
328
26
4
16-22
14
400
565
515
480
380
26
4
16-26
14
450
615
565
530
428
26
4
20-26
15
500
670
620
582
480
28
4
20-26
15
600
780
725
682
580
30
4
20-30
16
700
895
740
794
675
30
5
24-30
16
800
1015
950
901
775
32
5
24-33
17
900
1115
1050
1001
875
34
5
28-33
18
1000
1230
1160
1112
975
34
5
28-36
18
1200
1455
1380
1328
1165
38
5
32-39
20
1400
1675
1590
1530
1365
42
5
36-42
22
1600
1915
1820
1750
1600
46
5
40-48
24
1800
2115
2020
1950
1800
50
5
44-48
25

PN1.6MPa蝶阀专用法兰连接尺寸 
Connecting dimension of special purpose flange 
通径(DN)
D
D1
D2
D3
D4
b
f
Z-Φd
H
50
165
125
99
50
20
3
4-18
10
65
185
145
118
65
20
3
4-18
10
80
200
160
132
78
20
3
8-18
10
100
220
180
156
97
22
3
8-18
11
125
250
210
184
122
22
3
8-18
11
150
285
240
211
147
24
3
8-22
12
200
340
295
266
195
24
3
12-22
12
250
405
355
319
235
26
3
12-26
13
300
460
410
370
280
28
4
12-26
14
350
520
460
429
328
30
4
16-26
16
400
580
525
480
380
32
4
16-30
17
450
640
585
548
428
34
4
20-30
18
500
715
650
609
480
36
4
20-33
19
600
840
770
720
580
38
4
20-36
20
700
910
840
794
675
40
5
24-36
21
800
1025
950
901
775
42
5
24-39
22
900
1125
1050
1001
875
44
5
28-39
23
1000
1255
1170
1112
975
46
5
28-42
24
1200
1485
1380
1328
1165
52
5
32-42
27
1400
1685
1590
1530
1365
58
5
36-48
30
1600
1930
1820
1750
1600
64
5
40-56
33

PN2.5MPa蝶阀专用法兰连接尺寸 
Connecting dimension of special purpose flange 
通径(DN)
D
D1
D2
D3
D4
b
f
Z-Φd
H
50
165
125
99
50
20
3
4-18
10
65
185
145
118
65
22
3
8-18
11
80
200
160
132
78
24
3
8-18
12
100
235
190
156
97
24
3
8-22
12
125
270
220
184
122
26
3
8-26
14
150
300
250
211
147
28
3
8-26
15
200
360
310
274
195
30
3
12-26
16
250
425
370
330
235
32
3
12-30
17
300
485
430
389
280
34
4
16-30
18
350
555
490
448
328
37
4
16-33
20
400
620
550
503
380
40
4
16-36
22
450
670
600
548
428
42
4
20-36
23
500
730
660
609
480
44
4
20-36
24
600
845
770
720
580
46
4
20-39
25
700
960
875
820
675
50
5
24-42
27
800
1085
990
928
775
54
5
24-18
30
900
1185
1090
1028
875
58
5
28-48
32
1000
1320
1210
1140
975
62
5
28-56
34
1200
1530
1420
1350
1165
70
5
32-56
40
1400
1755
1640
1560
1365
76
5
36-62
44
1600
1975
1860
1780
1600
84
5
40-62
50
 


此新闻已被浏览 512 次




